## Slide 1: Тема 1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос 1. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Вопрос 2. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках
Вопрос 3. Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок.
Вопрос 4. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках.
Вопрос 5. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.
Вопрос 6. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска.
Вопрос 7. Организация работ в электроустановках по распоряжению.
Вопрос 8. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.
Вопрос 9. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению.
Вопрос 10. Вывешивание запрещающих плакатов.
Вопрос 11. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями.
Вопрос 12. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи.
Вопрос 13. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.
Вопрос 14. Охрана труда при организации работ командированного персонала.
Вопрос 15. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Требования правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.
В данной лекции мы рассмотрим, какие требования охраны труда предъявляются к различным видам работ с электроустановками.

## Slide 3: Вопрос 1. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются на:
Работодателей
(юридические и физические лица независимо от их организационно-правовых форм)
Работников
(из числа электротехнического и неэлектротехнического персонала)

## Slide 4: Вопрос 2. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках
1.Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках;
2.Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему (в том числе приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока);
3.Работник обязан соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом и других инструктажах;
4.Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю;
5. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках. Удостоверение должно постоянно находиться при себе и предъявляться по требованию контролирующих работников и подлежит замене в случае изменения должности.

## Slide 5: Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения
I группа | III группа | IV группа | V группа
Перечень должностей (рабочих мест) определяет руководитель организации. | Присваивается только достигшим 18 лет | Для перехода с III группы на IV необходимо 2 месяца быть в III группе | Для перехода с IV группа в V необходимо 3 месяца быть в IV группе
Присваивается путем проведения инструктажа, по окончании которого проводится проверка знаний | Для перехода со II группы в III необходимо 1 месяц быть во II группе |  | 
Присваивается работником, имеющим III группу или специалистом по ОТ с группой IV или выше, назначенным руководителем организации |  |  | 

## Slide 6: Вопрос 3. Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок
Оперативное обслуживание электроустановок должны выполнять работники, имеющие V группу по электробезопасности (при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В), IV группу (до 1000 В).
В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные работники в смене - группу не ниже III, напряжением до 1000 В - работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.

## Slide 7: Допустимые расстояния до токоведущих частей ЭУ, находящихся под напряжением
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
Сопровождающий работник должен осуществлять контроль за безопасностью работников, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

## Slide 8
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств;
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами. За барьеры нельзя проникать. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра;
При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве (далее - ЗРУ) и менее 8 м в открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ) и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами;
При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала;
Отключать и включать коммутационные аппараты и заземлители напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках и применением средств защиты лица от воздействия электрической дуги;
Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении;
Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки;
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.
Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ.

## Slide 9: Вопрос 4. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках
Работы в действующих электроустановках должны проводиться |  | 
По наряд-допуску. Определяет: -содержание, место, время работ -условия безопасного проведения -состав бригады -ответственных за ведение работ работников | По распоряжению | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
В электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением необходимо |  | 
Снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре | Применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками

## Slide 10: Вопрос 5. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
-оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
-выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;
-допуск к работе;
-надзор во время работы;
-оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
За безопасное ведение работ отвечают следующие работники: выдающий наряд-допуск, распоряжение, разрешение; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; члены бригады.
Ответственным руководителем работ назначается:
В ЭУ напряжением выше 1000В – административно-технический персонал с V группой
В ЭУ напряжением до 1000В – административно-технический персонал с IV группой

## Slide 11: Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ
Допускающий должен иметь:
В ЭУ напряжением выше 1000В – IV группу по электробезопасности
В ЭУ напряжением до 1000В – III группу по электробезопасности
Производитель должен иметь:
В ЭУ напряжением выше 1000В – IV группу по электробезопасности
В ЭУ напряжением до 1000В – III группу по электробезопасности

## Slide 12: Вопрос 6. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и выдается на руки производителю работ (или наблюдающему) и допускающему, и в трех – при передаче по телефону, радио, почте и т.д.
Число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, определяет работник, выдающий наряд-допуск.
Выдавать наряд-допуск разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Продлевать можно 1 раз на срок не более 15 календарных дней. Продлевать наряд-допуск имеет право работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке.
Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.
Наряд-допуск разрешается выдавать на одно или несколько рабочих мест электрической цепи (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения.
Допускается выдавать один наряд-допуск для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии (далее - подстанциях) или нескольких присоединениях одной подстанции. Срок действия такого наряда - 1 сутки.

## Slide 13
В ЭУ напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки, допускается выдавать один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях.
В ЭУ напряжением до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей допускается выдавать один наряд-допуск на выполнение работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно.
До оформления допуска бригады к работе по наряду-допуску должны быть проведены целевые инструктажи выдающим наряд-допуск и допускающим, а до начала работ - ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск, в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от выдавшего наряд-допуск до членов бригады.
После полного окончания работ производителю работ или наблюдающему и ответственному руководителю работ рекомендуется расписываться в соответствующих строках наряда-допуска, указывая при этом дату и время полного окончания работ.

## Slide 14: Вопрос 7. Организация работ в электроустановках по распоряжению
Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.
В электроустановках напряжением до 1000В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током.

## Slide 15: Вопрос 8. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации
Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке) или в электроустановке до 1000 В потребителя
При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.
Вопрос 9. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению
Допускающий перед допуском к работе должен:
Проверить подготовку рабочего места;
Проверить соответствие состава бригады;
Продемонстрировать бригаде, что напряжение отсутствует.
Перед началом работ необходимо проводить целевые инструктажи. Их проводят работник, допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ.
Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности

## Slide 16: Вопрос 10. Вывешивание запрещающих плакатов
Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими III группу по электробезопасности.
На приводах (их рукоятках) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты: «Не включать! Работают люди»
У однополюсных разъединителей - на приводе каждого полюса;
У разъединителей, управляемых оперативной штангой - на ограждениях.
Вопрос 11. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями

## Slide 17: Вопрос 12. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи
При работе на проводах рабочая площадка вышки должны быть соединена с проводом линии гибким медным проводником, а сама вышка заземлена (провод также должен быть заземлен).
Работы по расчистке трассы воздушной линии электропередач от деревьев должны выполняться по наряд-допуску или распоряжению.
При выполнении работ методом в изоляции необходимо использовать комплект диэлектрических перчаток соответствующего класса испытательного напряжения, хлопчатобумажных перчаток, защитных кожаных перчаток и диэлектрических рукавов. Манжеты диэлектрических перчаток в процессе работы должны перекрывать диэлектрические рукава на расстояние исключающее появление незащищенной части руки. Нельзя приближаться незащищенными частями к телу на расстояние ближе 150 мм.
На поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках допускается закреплять строп страховочной привязи за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется. Запрещается закреплять этот строп за гирлянду, на которой идет работа.

## Slide 18
Работы на ВЛ, ВОЗ, ВЛИ под напряжением запрещены при:
-аварийном отключении ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях;
-обнаружении повреждений, устранение которых невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях;
-отсутствие или неисправность технических средств и средств защиты.

## Slide 19: Вопрос 13. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами
Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов при наличии особо неблагоприятных условий |  | 
Класс I | Класс II | Класс III
Не допускается применять | С применением хотя бы одного электрозащитного средства | Без применения электрозащитных средств
Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов при работе в особо опасных помещениях |  | 
Класс I | Класс II | Класс III
С защитой устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства | Без применения электрозащитных средств | Без применения электрозащитных средств

## Slide 20
Работникам запрещено:
Передавать электрические машины и инструменты другим работникам;
Разбирать ручные электрические машины и инструменты, производить ремонт;
Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, регулировать инструмент без отключения его от сети;
Работать с приставных лестниц;
Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы и преобразователи частоты.
При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться всеми перечисленными требованиями:
От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника;
Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;
Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.

## Slide 21: Вопрос 14. Охрана труда при организации работ командированного персонала
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
По прибытии на место командированный персонал должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, ознакомиться с электрической схемой и особенностями электроустановок
Первичный инструктаж проводит работник организации, имеющий:
При проведении работ в ЭУ напряжением выше 1000В – группу V по электробезопасности
При проведении работ в ЭУ напряжением до 1000В – группу IV по электробезопасности

## Slide 22: Вопрос 15. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи
Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в строительстве.
Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ выполняется по заявке СМО работниками организации - владельца электроустановок.

## Slide 23: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной теме мы рассмотрели, какие существуют требования и правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Выяснили, какие правила распространяются на работодателей - юридических и физических лиц, работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций.
Материалы лекции позволят вам укрепить свои знания в области эксплуатации электроустановок.

## Slide 24: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)
Спасибо за внимание!